Применение продуктов ЛКМ Эмпилс

в жилищном строительстве с учётом классов пожароопасности

На основании ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», таблицы 28 и 29

Сентябрь 2026 · ЗАО «Эмпилс»

1. Цель документа

Документ сопоставляет водно-дисперсионные продукты ЛКМ Эмпилс (NEWTONE, ОРЕОЛ ДИСКОНТ, акриловые эмали) с классами пожарной опасности материалов отделки, требуемыми нормативами для различных типов жилых зданий, зон и этажности. Цель — упростить подбор продукта под конкретный объект строительства.

2. Классы функциональной пожарной опасности зданий (по ФЗ-123, ст. 32)

В жилищном строительстве актуальны классы Ф1.x. Для жилых зданий применяются следующие классы (выделены зеленым — основные для гражданского строительства):

| Класс | Описание | Примеры объектов |
| --- | --- | --- |
| Ф1.1 | Дошкольные учреждения, спец. дома престарелых и инвалидов, больницы | Детские сады, дома ребёнка, хосписы |
| Ф1.2 | Гостиницы, общежития, квартиры (многоквартирные дома) | Гостиницы, общежития, ЖК |
| Ф1.3 | Многоквартирные жилые дома | Жилые дома 2-25 этажей |
| Ф1.4 | Одноквартирные жилые дома | Частные дома, коттеджи |
| Ф2.1 | Театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки | Кинотеатры более 300 мест |
| Ф2.3 | Здания физкультурно-оздоровительные и спортивно-тренировочные | Фитнес-клубы, спортзалы |
| Ф3.1 | Магазины | Торговые центры, супермаркеты |
| Ф3.2 | Предприятия общественного питания | Рестораны, кафе, столовые |
| Ф4.2 | Учреждения профессионального образования | Колледжи, ВУЗы |
| Ф4.3 | Дошкольные образовательные учреждения | Детские сады |

3. Легенда: расшифровка классов пожароопасности материалов

Согласно ГОСТ 30402 и ФЗ-123, отделочные материалы классифицируются по показателям пожарной опасности. Чем меньше цифра в классе — тем безопаснее материал.

| Индекс | Показатель | Класс | Описание | Допускается в жилых зданиях? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Г | Горючесть | Г1 | Слабогорючие | ✓ Да |
|  |  | Г2 | Умеренногорючие | ✓ Да (с ограничениями) |
|  |  | Г3 | Нормальногорючие | ⚠ Ограниченно |
|  |  | Г4 | Сильногорючие | ✗ Нет |
| В | Воспламеняемость | В1 | Трудновоспламеняемые | ✓ Да |
|  |  | В2 | Умеренновоспламеняемые | ⚠ Ограниченно |
|  |  | В3 | Легковоспламеняемые | ✗ Нет |
| Д | Дымообразующая способность | Д1 | Малодымообразующие | ✓ Да |
|  |  | Д2 | Умереннодымообразующие | ⚠ Ограниченно |
|  |  | Д3 | Высокодымообразующие | ⚠ Только малоэтажные |
| Т | Токсичность продуктов горения | Т1 | Малотоксичные | ✓ Да |
|  |  | Т2 | Умереннотоксичные | ⚠ Ограниченно |
|  |  | Т3 | Высокотоксичные | ⚠ Только малоэтажные |
| РП | Распространение пламени | РП1 | Не распространяющие пламя | ✓ Да |
|  |  | РП2 | Слабораспространяющие пламя | ⚠ Ограниченно |
|  |  | РП3 | Сильнораспространяющие пламя | ✗ Нет |
| ПП | Повреждение по длине (для полов) | ПП1 | До 100 мм | ✓ Да |
|  |  | ПП2 | До 300 мм | ⚠ Ограниченно |
|  |  | ПП3 | Более 300 мм | ✗ Нет |
| НГ | Негорючие | НГ | Негорючие материалы | ✓ Да (макс. безопасность) |
| НП | Не допускается | НП | Применение горючих материалов запрещено | ✗ Только НГ |

💡 Как читать требования ФЗ-123: если в таблице указано «Г1, В1, Д2, Т2» — это означает, что материал должен иметь одновременно горючесть не хуже Г1, воспламеняемость не хуже В1, дымообразование не хуже Д2, токсичность не хуже Т2. «Не хуже» = «меньше или равно по опасности». То есть Г1 и В1 — самые безопасные, удовлетворяют самым строгим требованиям.

4. Продукты Эмпилс (водно-дисперсионные для интерьеров)

Ниже — основные водно-дисперсионные продукты Эмпилс, применяемые внутри помещений. Все они на водной основе, безопасны в эксплуатации, не имеют резкого запаха. По пожарной безопасности ВД-краски на акриловой/латексной основе, как правило, удовлетворяют требованиям Г1, В1, Д2, Т2 (самый безопасный класс для жилых зданий).

| № | Продукт | Тип | Применение | Класс пожароопасности* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NEWTONE | Премиальная интерьерная ВД-краска | Стены и потолки жилых, общественных, офисных помещений. Бассейны, ванные. | Г1, В1, Д2, Т2 |
| 2 | ОРЕОЛ ДИСКОНТ интерьерная | Интерьерная ВД-краска (бюджет) | Стены и потолки жилых комнат, гостиных, спален. | Г1, В1, Д2, Т2 |
| 3 | ОРЕОЛ ДИСКОНТ моющаяся | Интерьерная моющаяся ВД-краска | Кухни, прихожие, коридоры, детские. Устойчива к мытью. | Г1, В1, Д2, Т2 |
| 4 | ОРЕОЛ ДИСКОНТ полиакрил потолок | Потолочная ВД-краска (полиакрил) | Потолки во всех типах жилых и общественных зданий. | Г1, В1, Д2, Т2 |
| 5 | ОРЕОЛ ДИСКОНТ фасадная | Фасадная ВД-краска (для наружных работ) | Фасады зданий, наружные стены. | Г1, В2, Д2, Т2 |
| 6 | Эмаль для радиаторов акриловая | Акриловая ВД-эмаль | Радиаторы отопления, трубы, металлические элементы интерьеров. | Г1, В1, Д2, Т2 |
| 7 | Эмаль акриловая универсальная | Акриловая ВД-эмаль | Дерево, металл, ДСП, МДФ внутри помещений. | Г1, В1, Д2, Т2 |

* Класс пожароопасности указан по типичным сертификатам производителей ВД-красок. Перед применением на конкретном объекте обязательно запросите у производителя Эмпилс сертификат пожарной безопасности на конкретный артикул/партию — классы могут незначительно отличаться.

5. Таблица 28 ФЗ-123. Пути эвакуации (вестибюли, лестничные клетки, лифтовые холлы, коридоры, фойе)

Требования к отделке стен, потолков и покрытий полов на путях эвакуации в жилых и общественных зданиях различной этажности.

| Класс здания | Этажность / высота | Стены и потолки (вестибюли, лестн. клетки, лифт. холлы) | Стены и потолки (коридоры, холлы, фойе) | Полы (вестибюли, лестн. клетки) | Полы (коридоры, холлы, фойе) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф1.2; Ф1.3; Ф2.3; Ф2.4; Ф3.1; Ф3.2; Ф3.6; Ф4.2; Ф4.3; Ф4.4; Ф5.1; Ф5.2; Ф5.3 | ≤ 9 этажей или ≤ 28 м | Г1, В2, Д2, Т2 | Г2, В2, Д3, Т2 | В2, Д3, Т2, РП2 | В2, Д3, Т3, РП2 |
| — | 9-17 этажей или 28-50 м | Г1, В1, Д2, Т2 | Г1, В2, Д2, Т2 | В2, Д3, Т2, РП2 | В2, Д3, Т2, РП2 |
| — | > 17 этажей или > 50 м | НГ | Г1, В1, Д2, Т2 | В2, Д3, Т2, РП2 | В2, Д3, Т2, РП2 |
| Ф1.1; Ф2.1; Ф2.2; Ф3.3; Ф3.4; Ф3.5; Ф3.7; Ф4.1 | Любая этажность | НГ | Г1, В1, Д2, Т2 | В2, Д3, Т2, РП2 | В2, Д3, Т2, РП2 |

🟢 Подходит для всех продуктов Эмпилс (NEWTONE, ОРЕОЛ ДИСКОНТ) с классом Г1, В1, Д2, Т2 — можно применять везде, кроме требований «НГ» (только > 17 этажей для стен/потолков вестибюлей).

6. Таблица 29 ФЗ-123. Зальные помещения (залы, аудитории, торговые залы)

Требования к отделке стен, потолков и покрытий полов в зальных помещениях (кроме полов спортивных арен и танцевальных залов).

| Класс здания | Вместимость зала | Стены и потолки | Покрытия полов |
| --- | --- | --- | --- |
| Ф1.2; Ф2.3; Ф2.4; Ф3.1; Ф3.2; Ф3.6; Ф4.2; Ф4.3; Ф4.4; Ф5.1 | > 800 чел. | НП (горючие запрещены) | В2, Д2, Т2, ПП1 |
| — | 300-800 чел. | Г1, В1, Д2, Т2 | В2, Д2, Т2, ПП1 |
| — | 50-300 чел. | Г1, В2, Д2, Т2 | В2, Д3, Т2, ПП2 |
| — | ≤ 50 чел. | Г2, В2, Д3, Т2 | В2, Д3, Т3, ПП2 |
| Ф1.1; Ф2.1; Ф2.2; Ф3.3; Ф3.4; Ф3.5; Ф3.7; Ф4.1 | > 300 чел. | НП (горючие запрещены) | В2, Д2, Т2, ПП1 |
| — | 15-300 чел. | Г1, В1, Д2, Т2 | В2, Д2, Т2, ПП1 |
| — | ≤ 15 чел. | Г2, В2, Д3, Т2 | В2, Д3, Т3, ПП2 |

🟢 Продукты Эмпилс с классом Г1, В1, Д2, Т2 — применимы в залах вместимостью 15-800 чел. для всех типов жилых и общественных зданий. Для залов более 800 чел. требуются негорючие материалы (НП).

7. Матрица применения продуктов Эмпилс по зонам и этажности

Сводная таблица: где какой продукт Эмпилс можно применять с учётом требований ФЗ-123 для жилых зданий (Ф1.2, Ф1.3, Ф1.4).

| Зона применения | ≤ 9 этажей (до 28 м) | 9-17 этажей (28-50 м) | > 17 этажей (> 50 м) | Зальные помещения (15-300 чел.) | Рекомендуемые продукты Эмпилс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стены и потолки жилых комнат | ✓ Все продукты | ✓ Все продукты | ⚠ Только NEWTONE (Г1, В1) | ✓ Все продукты | NEWTONE / ОРЕОЛ ДИСКОНТ интерьерная / моющаяся |
| Стены и потолки коридоров, холлов, фойе | ✓ Г2, В2, Д3, Т2 | ⚠ Г1, В2, Д2, Т2 | ⚠ Г1, В1, Д2, Т2 — NEWTONE | ✓ Г1, В2, Д2, Т2 | NEWTONE / ОРЕОЛ ДИСКОНТ моющаяся |
| Стены и потолки вестибюлей, лестн. клеток, лифт. холлов | ✓ Г1, В2, Д2, Т2 | ⚠ Г1, В1, Д2, Т2 | ✗ Только НГ | ✓ Г1, В2, Д2, Т2 | NEWTONE (для зданий до 17 этажей) |
| Потолки (полиакрил) | ✓ Г1, В1, Д2, Т2 | ✓ Г1, В1, Д2, Т2 | ✗ Только НГ | ✓ Г1, В1, Д2, Т2 | ОРЕОЛ ДИСКОНТ полиакрил латекс (потолок) |
| Радиаторы, трубы отопления | ✓ Г1, В1, Д2, Т2 | ✓ Г1, В1, Д2, Т2 | ✓ Г1, В1, Д2, Т2 | ✓ Г1, В1, Д2, Т2 | Эмаль для радиаторов акриловая ОРЕОЛ |
| Деревянные элементы, ДСП, МДФ | ✓ Г1, В1, Д2, Т2 | ✓ Г1, В1, Д2, Т2 | ⚠ Только с огнезащитной грунтовкой | ✓ Г1, В1, Д2, Т2 | Эмаль акриловая универсальная ОРЕОЛ |
| Помещения с повышенной влажностью (кухни, ванные, бассейны) | ✓ Г1, В1, Д2, Т2 | ✓ Г1, В1, Д2, Т2 | ✓ Г1, В1, Д2, Т2 | ✓ Г1, В1, Д2, Т2 | NEWTONE / ОРЕОЛ ДИСКОНТ моющаяся |

8. Сводная таблица: продукты × классы пожароопасности

Каким классам пожароопасности соответствует каждый продукт Эмпилс. Зелёная ячейка — соответствует, красная — не соответствует, жёлтая — частично (требует уточнения сертификата).

| Продукт Эмпилс | Г1 (слабогорючие) | В1 (трудновосплам.) | Д2 (умер.дым) | Т2 (умер.токсич.) | РП2 (слабораспр.) | Подходит для |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NEWTONE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Все жилые здания, до 17 этажей, залы 15-800 чел. |
| ОРЕОЛ ДИСКОНТ интерьерная | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Все жилые комнаты, коридоры до 9 этажей |
| ОРЕОЛ ДИСКОНТ моющаяся | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Кухни, прихожие, коридоры |
| ОРЕОЛ ДИСКОНТ полиакрил потолок | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Потолки во всех типах зданий |
| ОРЕОЛ ДИСКОНТ фасадная | ✓ | ⚠ | ✓ | ✓ | ⚠ | Только наружные фасады |
| Эмаль для радиаторов | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Радиаторы, трубы (везде) |
| Эмаль акриловая универсальная | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Дерево, металл внутри зданий |

9. Рекомендации по выбору продукта под тип объекта

Практические рекомендации по подбору продуктов Эмпилс под конкретный тип объекта:

Частный дом / коттедж (Ф1.4, 1-3 этажа): NEWTONE для стен и потолков жилых комнат · ОРЕОЛ ДИСКОНТ моющаяся для кухни и прихожей · Эмаль для радиаторов для отопления · ОРЕОЛ ДИСКОНТ фасадная для наружных стен

Многоквартирный дом до 9 этажей (Ф1.3, до 28 м): NEWTONE / ОРЕОЛ ДИСКОНТ для квартир · ОРЕОЛ ДИСКОНТ моющаяся для мест общего пользования (MOП) · ОРЕОЛ ДИСКОНТ полиакрил для потолков лестничных клеток

Многоквартирный дом 9-17 этажей (Ф1.3, 28-50 м): NEWTONE для стен и потолков MOП (требуется Г1, В1) · ОРЕОЛ ДИСКОНТ интерьерная для квартир · ОРЕОЛ ДИСКОНТ полиакрил для потолков

Жилой дом более 17 этажей (Ф1.3, > 50 м): Вестибюли и лестничные клетки — только негорючие материалы (НГ), ВД-краски НЕ подходят · Внутри квартир — NEWTONE / ОРЕОЛ ДИСКОНТ · Для коридоров — NEWTONE (Г1, В1)

Гостиница / общежитие (Ф1.2): NEWTONE для номеров и общих зон · ОРЕОЛ ДИСКОНТ моющаяся для коридоров · Эмаль для радиаторов для отопительных приборов

Торговый центр / магазин (Ф3.1): NEWTONE для залов до 800 чел. · ОРЕОЛ ДИСКОНТ для подсобных помещений · ОРЕОЛ ДИСКОНТ фасадная для наружных витрин

Детский сад / школа (Ф1.1, Ф4.1): ⚠ Стены и потолки на путях эвакуации — только негорючие (НГ) — ВД-краски НЕ подходят · Внутри помещений для детей — NEWTONE с сертификатом Г1, В1, Д2, Т2

10. Важные замечания

⚠ Сертификаты пожарной безопасности

Перед применением любого продукта Эмпилс на конкретном объекте обязательно запросите у производителя актуальный сертификат пожарной безопасности на конкретный артикул. Классы Г1/В1/Д2/Т2 должны быть указаны в сертификате соответствия.

⚠ Требования к негорючим материалам (НГ)

В зданиях выше 17 этажей (50 м) для стен и потолков вестибюлей, лестничных клеток и лифтовых холлов требуются только негорючие материалы (НГ). Водно-дисперсионные краски горючие и НЕ подходят. Применяйте негорючие штукатурки, плитку, камень.

⚠ Залы более 800 человек (НП)

В зальных помещениях вместимостью более 800 человек (Ф1.2, Ф3.1 и др.) применение горючих материалов запрещено (НП). ВД-краски не подходят — используйте негорючую отделку.

⚠ Огнезащитные грунтовки

Для повышения класса пожарной опасности древесины (ДСП, МДФ, дерево) под ВД-эмаль применяйте огнезащитные грунтовки. Это позволяет поднять класс с Г3/В2 до Г1/В1.

✓ Преимущество водно-дисперсионных красок

ВД-краски на акриловой основе (NEWTONE, ОРЕОЛ ДИСКОНТ) имеют класс Г1, В1, Д2, Т2 — это лучший показатель среди горючих отделочных материалов. Они разрешены в большинстве жилых и общественных зданий высотой до 17 этажей.

Источники:

ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 (ред. 14.07.2022)

Таблица 28 ФЗ-123 — область применения материалов на путях эвакуации

Таблица 29 ФЗ-123 — область применения материалов в зальных помещениях

ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость»

ГОСТ 12.1.044-89 «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов»

Каталог продуктов ЗАО «Эмпилс»: NEWTONE, ОРЕОЛ ДИСКОНТ (empils.ru)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ЗАО «Эмпилс» · Ростов-на-Дону · empils.ru

Сентябрь 2026